江苏洋河酒厂股份有限公司

- 招标文件

招   标   人：江苏洋河酒厂股份有限公司

招标项目名称： 泗阳基地一、二期智能化系统维保项目

2017年 05 月

第一章  投标须知

| 标的物名称 | 泗阳基地一、二期智能化系统维保项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送货地点 | 江苏省宿迁市泗阳县来安中大街118号 |  |  |  |  |
| 投标联系人 | 张峰 |  |  | 联系电话 | 0527-85678569 |
|  |  |  |  | 邮箱 | yhfjwz@163.com |
| 技术咨询 | 石中良 |  |  | 联系电话 | 15250703099 |
|  |  |  |  | 联系传真 |  |
| 投诉电话 | 0527-85678456（泗阳） |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 贰万圆 | 企 业 账 号 | 单位名称： 江苏洋河酒厂股份有限公司 地址：江苏省宿迁宿城区洋河镇中大街118号 开户行：工行洋河支行 账 号：111 604 020 900 000 8856 为方便投标单位交、退保证金，我公司推荐投标商将保证金交至我公司全资子公司账户，在泗阳分公司即可办理交、退手续。 单位名称：泗阳县洋河包装服务有限公司 开户行：中国银行泗阳支行 账 号：518 363 728 972 |  |  |
| 保证金缴纳方式 | 1、电汇（必须以公司名义缴纳） 将汇票凭证到酒厂管理部审核后交财务部换取收据，如开标前未办理收据则视同弃标。 2、如在我公司有未结款项（高于或等于投标保证金金额），可将未结款转为投标保证金。按要求填写附件5承诺函，并加盖投标单位公章，经本次招标项目部门负责人签字确认后，交给管理部即可。 |  |  |  |  |
| 投标保证金退款方式 | 中标结果公示（或电话通知）后，未中标单位凭酒厂财务开具的收据到管理部审核后交财务部退款，中标单位交纳履约保证金后方可退还投标保证金。 |  |  |  |  |
| 投标文件 份数及要求 | 壹正壹副，投标文件应密封并在封面上注明联系人和联系方式，采用快递方式需密封后交邮。 |  |  |  |  |
| 投标文件 递 交 | 递交至：江苏省宿迁市泗阳县来安中大街118号洋河酒厂泗阳管理部招标办公室 接收人：张峰 投标截止时间：2017年5月22日 16时 |  |  |  |  |
| 答 疑 | 发出招标文件后3天 |  |  |  |  |
| 开 标 | 另行通知 |  |  |  |  |
| 评标方式 | 综合考虑各报价单位资质、规模、业绩、服务等因素，采用合理低价，最低价不作为中标唯一依据。 |  |  |  |  |
| 其他 | 招标信息、招标结果公示请登录www.chinayanghe.com招标信息栏。 |  |  |  |  |

- 商务技术要求

- 项目概况：泗阳基地一、二期智能化系统维保项目。

1、维护目标：通过维保实施单位专业的服务，保证泗阳基地能源智能化系统能够更加稳定运行，提供高品质的能源数据服务管理。

2、维护内容

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 功能 | 数量 | 品 牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 画面显示器 | 索尼PCG-1020 | 监控画面显示 | 3台 | 索尼 |
| 2 | 服务器硬件 （上位机） | HS5060 VER:1.3 | 终端数据处理 （主机、从机） | 2台 | 宝晟 |
| 3 | 服务器软件 | FlySky2012 v3.16 | 终端数据处理 | / | 飞天自动化 |
| 5 | 工控机 | IPC-610 | 终端数据处理 （水、电、汽分机） | 3台 | 研华 |
| 6 | 操作站软件 | FlySky2012 v3.16 | 数据汇总、处理 | / | 飞天自动化 |
| 7 | 交换机 | TL-SG1008D | 数据交换处理 | 3个 | TP-Link |
| 8 | 操作台 | / | 放置服务器、工控机、交换机等 | 1台 | 神州航海 |
| 9 | RTU硬件 | FT6500系列 （无限点四遥，无限扩容） | 现场数据采集 | 67台 | 飞天自动化 |
| 10 | RTU软件 | FlySky嵌入版 | 现场数据处理 | / | 飞天自动化 |
| 11 | 数传电台 （含托盘天线） | GD230B GD230C | 数据传输 | 23套 | 固迪电子 |
| 12 |  | DN250A ND889AD | 数据传输 | 44套 | 蓝波电子 |
| 13 | V锥流量计 | LGVZ-150 | 蒸汽计量 | 3台 | 上海威尔泰 |
| 14 | 涡街流量计 | KVFN-24-20N-113-G1N01 | 蒸汽计量 | 16台 | 上海肯特 |
| 15 | 孔板流量计 | AJP-A150FF21-456A | 蒸汽计量 | 7台 | 上海安均 |
| 16 | 电磁流量计 | KEFN-100-103-G4E5-0114-0000 HY11-ATF-B1C3CCA11T54 | 水计量 | 58台 | 上海肯特 |
| 17 | 电磁流量计 | AMF-A100-101-1.6-111R-C1A | 水计量 | 13台 | 上海安均 |
| 18 | 超声波流量计 | DTFX1020 | 水计量 | 6台 | 上海迪纳声 |
| 19 | 压力变送器 | HY11910JE3R | 压力计量 | 81个 | 常州环宇百特 |
| 20 | 温度传感器 | PTI00 | 温度计量 | 26个 | 常州环宇百特 |
| 21 | 智能电表 | ACR220E ACR120E PZ80-E4 | 电计量 | 472块 | 安科瑞 |

3、维保要求

①维保中标单位做到24小时开机，提供每周七天，每天24小时维保受理服务，服务请求响应时间为零。

②接到用户服务请求应及时响应和受理，并立即组织有关人员利用相应的方式（电话、传真及直达现场）进行处理，需要紧急现场处理的泗阳基地维修人员在1小时内到达现场，直至故障排除，系统完全恢复正常为止。

③每次现场维保必须持有维保单并有维修车间签字确认，其它方式维保（电话支持、远程维保等）必须记录在案。

④对中标维保单位不能及时响应和受理服务请求的，由维修车间研究处理（包括处罚等）。对处理意见，维保实施单位必须无条件优先服从。

4、维保方式

（1）采取包工不包料，所需备件由甲方采购（易损件由维保单位列清单，提前采购备用），维保内容涉及全部系统软、硬件检测。

（2）合同期内共5次全面维保（如有特殊需要，可根据情况安排维保），合同签订后1周内进行第1次维保，正常每季度维保1次，合同履约结束前1周维保一次。

5、增值服务

乙方每年免费为甲方提供两次针对性的培训。

- 处罚标准

- 维保中标单位未按照要求进行点检，处以200元/次罚款。

- 现场维保维修单填写不规范，内容与维保事项不符，均处以200元/次罚款。

- 维保中标单位未及时接受维保受理服务，处以300元/次罚款。

- 紧急现场处理的受理超过1小时，处以500元/次罚款。

- 因维保中标单位维保质量不高导致系统瘫痪时间超过2小时，处以1000元/次罚款。

- 维保单位人员因违反公司规定被通报、罚款的，处以500元以上处罚；严重事项按照公司处罚金额的5倍金额执行并终止合同。

- 维修保养承包期限：一年（以中标通知书及合同要求时间为准）。

- 付款方式：在乙方履行协议的前提下，自签订承包日起半年且乙方完成了第一次和第二次维保之后付50%，余款在合同期满后一次性付清。

- 投标单位要求：具有智能化三级及以上资质或信息化维保资质。

- 投标保证金： 贰 万元，投标单位有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：1、投标单位撤回投标文件的。2、中标通知书发出后放弃中标的。3、拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的。4、不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

- 履约保证金：贰万元。

- 投标人的义务

１、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

２、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

３、投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

４、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

５、投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 技术要求：

- 维保实施单位的维护工作分为日常接报修，日常例行检查，两个部分组成。

①日常接报修：维修车间将维修内容及基本情况告知维保单位，在接到通知后立即做出响应（零响应时间），1小时内进行维护任务（节假日和法定休息时间2小时之内进行维护任务），一般事故维保中标单位应尽快解决并预先告知维修进度情况，对于紧急事故维保中标单位主要设备预先提供备用（RTU、液晶显示屏、电台、托盘天线、硬盘等）,替换后再返厂维修。

②日常例行检查：

| 序号 | 项目 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上位平台设备 | 通过巡检上位设备的使用，确定设备工作状态是否正常。 检查主从服务器热备运行状态，各服务器、客户机系统盘碎片情况，每周一次整理，排除因磁盘碎片过多致使主机经常死机、无法采集数据、历史数据丢失等方面的隐患。 检查交换机及其网络，察看客户机、服务器之间连线有无短路、断路、虚接、缠绕等现象，确保线路正常连接。 发现问题及时进行维护并记录存档，为日后的维护保养提供依据。 |
| 2 | 通讯设备（数传电台） | 通过对数传电台的巡检上，确定通讯设备工作状态是否正常。 各电台天线、数据线端口连接，重点检查检查接插件金属部位的氧化情况。 通讯测试；服务器与RTU之间数据测试，每周一次。 发现问题及时进行维护并记录存档。 |
| 3 | 远程数据终端(RTU) | 查看终端显示数据是否正常(与一次仪表进行比对)，对于带有控制的终端，每周一次测试。 数据转发测试，每月一次现场有线测试。 发现问题及时进行维护并记录存档。 |
| 4 | 仪表(流量计、压力、温度变送器等） | 检查仪表周围环境，扫除尘垢。检查仪表窨井池是否积水或其它杂物，检查接线是否良好。 检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。 检查接地和屏蔽情况，消除外界干扰。在夏季大修期间对涡街流量计探头进行清洗。 |
| 5 | 除尘清理 | 对系统服务器、操作站、客户机、操作台定期进行除尘清理操作，务求排除灰尘、潮湿、静电等环境因素对系统造成的不良影响。 对系统部分前端设备（仪表、RTU、电台等）定期进行除尘清理操作。 |
| 6 | 数据备份 | 定期对泗阳基地服务器的历史数据库进行备份操作，防止资料丢失，防患于未然（每月一次） |
| 7 | 档案整理 | 重新整理系统点位分布图、线路图、原理图等图纸资料。补齐各系统设备的安装说明书、使用说明书、日常操作规范等书面资料并对各种资料进行清查、分类存档管理。 |

以上两种检修均要求有记录、制定成册并每月由维修车间确认签字。

2、应急方案

为避免设备出现故障时维修时间过长，影响系统数据的采集及记录，中标单位应长期对每个子系统备用充足的设备，在设备出现严重事故情况下，确保在最短时间内维修到位，以下对备用设备数量做出说明：

①触摸屏10台（预装好windows CE6.0及flysky嵌入式组态），flysky自定义协议的I/O模块10块备用。

②预设好频点、波特率等参数的数传电台5台做为故障替换使用，电台参数的设定需与现场正在使用的电台参数一致。

③flysky软件狗两只备用。

3、工作流程

- 投标文件组成：

（1） 投标函（投标申请及声明）、报价明细表；

（2） 法定代表人授权委托书；

（3）《企业法人营业执照》或法人证明文件（复印件）、资质证书复印件；

（4）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

十、报价说明

1、报价需列明保养所需各项费用（报价明细）；

2、报价应包含人工费、税费等一切费用；

- 附件

- 开标一览表（无报价明细作废标处理）

投标单位名称（必须加盖公章）：

单位：人民币（元）

报价清单自行设计。

法人代表或授权人签字

职务：

联系方式：

日期：

2.授权委托书

授   权   委   托   书

本授权书声明：________________________________________（投标单位名称）的_________________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权______________________________（被授权人的姓名、职务）为合法代理人，并授权其全权负责参加本次___________招标项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

投标单位（公章）：

日      期：

3．投标人声明函

投标申请及声明

致江苏洋河酒厂股份有限公司：

根据贵方投标邀请，正式授权下述签字人              (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件正本壹份，副本壹份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求项目名称：            项目 的投标总报价为（大写）          元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金贵方不予退还。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件、或图纸等使用要求的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与招标人、其它供应商或者招标人恶意串通、决不向招标人、采购单位工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（章）：

联系人：             联系电话：

日    期：

4．承诺书

洋河酒厂股份有限公司招标科：

公司承诺从我公司未结账户中划出      万元（大写）用作                              项目投标保证金，如有违约行为，洋河酒厂股份有限公司可从我公司未结款项中直接扣除，我公司无异议，特此承诺。

投标单位：（盖章）

授权委托人签字：

日期：

原项目承办部门领导签字（无领导签字不予认可）：